## allgemeine Daten
Kern	141 Bleche à 0,5 mm; UI210
Primärwicklung	177 Wdg. 2,0 mm
Sekundärwicklung	17466 Wdg. 0,224 mm

gebaut vom 25.12.2010 bis zum 30.01.2011

## Sekundärwicklung
Nr. der Lage	Wdg. In der Lage	Wdg. Gesamt	L Folie	B Folie	Wickelbreite
1	700	700	1250	200	183
2	690	1390	1275	200	183
3	690	2080	1310	200	184
4	697	2777	1350	200	184
5	680	3457	1390	200	184
6	663	4120	1400	192	175
7	646	4766	1430	192	177
8	652	5418	1460	192	178
9	665	6083	1480	192	177
10	670	6753	1510	192	176
11	616	7369	1540	184	169
12	610	7979	1560	184	168
13	630	9209	1580	184	170
14	600	8509	1600	184	169
15	600	9809	1620	184	168
16	568	10377	1640	176	160
17	541	10918	1660	176	160
18	540	11458	1680	176	160
19	500	11958	1700	176	160
20	500	12458	1720	176	156
21	559	13017	1700	168	152	Wenn man den Schelllack erst nach der Lage draufschmiert, springt der Draht nicht andauernd über !!!
22	586	13603	1700	168	152
23	557	14160	1700	168	152
24	576	14736	1700	168	152
25	542	15278	1700	168	152
26	545	15823	1700	160	144
27	553	16376	1700	160	144
28	547	16923	1700	160	144
29	543	17466	1700	160	146

gewickelt vom 27.12.2010 bis zum 30.12.2010
Wicklung / Lage Nr. / Wdg.

## Leerlauf
Leerlauf

Messgerät	Ganzuniv 3	Unigor 3n	15kV Statik
Messgröße	Uprim in V	Iprim in mA	Usek in kV
	10	56
	30	100
	50	130	4,95	247,5
	70	157	6,98	349
	90	183	8,95	447,5
	110	205	10,85	542,5
	130	235	12,85	642,5
	150	273	14,75	737,5
	170	302
	190	369
	210	460
	230	587
	250	768
	260	910
	270	1050

aufgenommen am 30.1.2011
Leerlauf / Uprim in V / Iprim in mA

## Kurzschluss
Kurzschluss

Messgerät	Ganzuniv 3	Siemens Multizet	Unigor 3n
Messgröße	Uprim in V	Iprim in A	Isek in mA
	20	2,9	29
	40	5,8	56,5
	60	8,7	85
	80	12	113
	100	14,95	141
	120	17,85	169
	140	20,55	198
	160	23,5	228
	180	26,4	256
	200	29,2	284

aufgenommen am 30.01.2011
Kurzschluss / Uprim in V

## Belastung 15nF
Belastung mit Teslakondensator 15nF

Messgerät	Ganzuniv 3n	Siemens Multizet	15kV Statik	Unigor 3n
Messgröße	Uprim in V	Iprim in A	Usek in kV	Isek in mA
	10	0,69		7,6
	20	1,38		15,2
	30	2,17	4	28
	40	3	6,4	30,8
	50	3,8	7,95	39
	60	4,55	9,65	46,5
	70	5,46	11,25	55,5
	80	6,28	12,9	64
	90	7,2	14,35	71,7
	100	7,95		79,1
	110	8,8		87,6
	120	9,1		94,7
	130	10,3		102

aufgenommen am 30.01.2011
Belastung mit 15nF / Uprim in V